徐审环书字〔2020〕1号

- 保定市徐水区行政审批局

- 关于保定伊能环保科技有限公司医疗废物节能环保无害化智能处置项目环境影响报告书的批复

保定伊能环保科技有限公司：

所报《保定伊能环保科技有限公司医疗废物节能环保无害化智能处置项目环境影响报告书》收悉。根据环境影响评价结论、专家组意见, 结合保定市生态环境局徐水区分局的意见，经研究，批复如下：

一、项目位于徐水区遂城镇文村东北，厂区东侧、南侧均为耕地、西侧为废弃建筑物、北侧为金属制品放置区，距离项目最近的敏感点为西南侧580m的文村。本项目由保定市徐水区发展和改革局已出具（徐水发改备字〔2019〕32号）,保定市徐水区国土资源局出具占地的地类意见（徐国土籍字〔2018〕第012号）,并出具占地规划意见。

二、项目总投资6199.31万元，其中环保投资130万元，占地面积：12250.29m2。建设3条10t/d医疗废物高温蒸汽处理系统，日处理医疗废物30吨，年处理医疗废物9900吨。主要包括主体工程与设备（包括受料及供料系统、高温蒸汽处理系统）及配套工程，生产管理与生活服务设施。项目厂区平面布置按功能单元划分，分为办公区和生产区2大部分，西侧为办公区，东侧为生产区。项目主要生产设备；高温蒸汽处理锅3台，摆渡平台3台，冷凝器3台，蒸汽引射器3台，空压机1台，循环水泵1台，上料机3台，卷扬机3台，提升翻转机3台，破碎机3套，螺旋输送3台，燃气蒸汽锅炉1台，分汽缸1台，汽水分离器1台，锅炉给水泵1台，软水处理器1台，软水箱1台，热水泵1台，周转箱自动清洗线1套，离心风机1台，活性炭吸附器I 1台，除雾器1台，活性炭吸附器II 1台，消防水槽1台，消防水泵1台，消防水泵1台，循环水冷却泵1台，循环水池冷却塔1台，15P制冷机组1套，一体化MBR污水处理装置1套，污水提升泵2台，清水抽吸泵2台，污泥回流泵1台，消毒加药装置 1套，曝气风机2台，营养剂加药装置1套，絮凝剂加药装置1套，医疗废物转运车15辆医疗废物周转箱125个。本项目不设取暖锅炉，车间取暖由蒸汽锅炉提供，办公室取暖采用空气热泵供暖。

三、在落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告书作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告书中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、建立日常环境管理制度、组织机构和管理台账，编制突发环境事件应急预案，项目投入运行前报保定市生态环境局徐水分局备案。

2、施工期间要严格落实环评文件提出的污染防治措施及相关规定，有效减轻施工对环境的影响。

3、本项目工艺废气：高温蒸汽处理锅预真空、后真空冷凝废气：活性炭吸附塔+15m高排气筒。冷库贮存，上料、出料及破碎工序废气：集气罩（排风管道）+高效过滤器+活性炭吸附塔+15m高排气筒。燃气锅炉：低氮燃烧器+烟气外循环系统处理后经15m排气筒排放。厂区内拟设1座污水处理站，设计处理规模50m3/d，采用调节+沉淀+水解酸化+生物接触氧化+MBR+反渗透装置+蒸发结晶装置，废水处理达标后全部回用。本项目污水处理站为地埋式结构，厂区污水站处理工艺为“调节+沉淀+水解酸化+生物接触氧化+MBR+反渗透装置+蒸发结晶装置”组合处理工艺。

4、项目排水系统采用雨污分流制，初期雨水收集后分批混入生产废水送厂区污水处理站进行处理，经处理后的废水部分经蒸发装置蒸发，其余部分全部回用于医疗废物运输车、周转箱清洗用水、地面冲洗用水、灭菌车清洗用水和锅炉软水制备用水，废水不外排。

5、污水处理站及废水收集、污水处理等要严格按本报告书规定的技术指标，落实防渗措施。危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设，并按规范设置标示。

6、产生噪声的设备采取有效的隔声、基础减震等措施。

7、医疗废物由医疗废物专用运输车收集，密闭运输，沿规定的医疗废物运输路线运至医疗废物集中处置中心；本项目所有危险废物按照规范要求暂存于危废间内，并按程序交有危废处置资质的单位处置，生活垃圾集中收集由环卫部门统一清运处置。

五、项目100米卫生防护距离范围内，严禁规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

六、同意报告书确定的污染物排放标准及核定的主要污染物总量控制指标，COD 0t/a、氨氮0t/a、总磷0t/a、总氮0t/a 、颗粒物0.3136t/a、SO2 0.109t/a、NOX 0.545t/a，NH3 0t/a、 H2S 0t/a。

七、项目建成后应先行按照排污许可管理要求办理排污许可证，并按规定程序实施竣工环境保护验收。

八、请保定市生态环境局徐水分局负责项目的日常监督管理。

九、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告书及批复送保定市生态环境局徐水分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

保定市徐水区行政审批局

2020年5月7日

抄送：保定市生态环境局徐水分局  保定伊能环保科技有限公司