河北徐水经济开发区行政审批局

徐开环书字[2024]2号

★

河北徐水经济开发区行政审批局

关于保定科林供热有限公司热力站技改项目环境影响评价报告书的批复

保定科林供热有限公司：

你公司所报“保定科林供热有限公司热力站技改项目”环境影响评价报告已收悉，依据环境影响评价结论，经研究批复如下：

一、本项目位于河北徐水经济开发区富园路南侧，项目东侧隔路为农田，南侧为农田和养殖场，西侧为农田，北侧为变电站及闲置地。保定科林供热有限公司持有不动产权证书（冀（2024）保定市徐水区不动产权第0003416号），本次技改项目在现有厂区内进行，不新增占地，用地性质属于公共设施用地，符合用地规划。保定市徐水区工业和信息化局已于2024年2月26日为本项目出具了企业投资项目备案信息，编号：徐工信备字[2024]2号。

二、本项目总投资60万元，其中环保投资48万元，环保投资占总投资比例80%。本次技改内容为：①优化锅炉配置，拆除1台45t/h锅炉，二期二批1台130t/h锅炉不再建设，对现有的2台75t/h、2台130t/h锅炉的运行工况进行调整，技改后锅炉总装机容量为410t/h、蒸汽供应能力调整为335t/h；技改后锅炉总装机容量及蒸汽供应能力均比现有项目环评设计量减少。②根据煤炭供应情况，调整现有用煤煤种；③依据现行政策要求对企业现有的废气收集治理措施进行升级改造。

技改项目完成后，厂区共设置4台锅炉，包括2台75t/h循环流化床锅炉和2台130t/h循环流化床锅炉，总装机容量为410t/h，本项目不指定备用锅炉，最大允许运行负荷为335t/h。2台75t/h锅炉编号分别为1#、2#，2台130t/h锅炉编号分别为3#、4#。

三、在落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告书作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告书中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、废气。

项目废气主要为锅炉废气及各锅炉辅助设施废气。

1#、2#锅炉废气各经1套“SNCR-SCR联合脱硝+两电场静电除尘器+布袋除尘器+生石灰-石膏法脱硫+除雾器”装置处理后由1根80m高排气筒排放；3#、4#锅炉废气各经1套“低氮燃烧器+炉内喷钙脱硫+SNCR-SCR联合脱硝+湿式电除尘+布袋除尘器+生石灰-石膏法脱硫+除雾器”装置处理后由1根80m高排气筒排放，锅炉废气均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1中燃煤大气污染物排放限值要求。

煤棚/贮煤场燃煤装卸废气、破碎楼破碎废气、燃煤输送中转废气、锅炉炉渣转运点废气、渣仓装卸废气、粉煤灰筒仓装卸废气、生石灰筒仓装卸废气分别收集后经布袋除尘器处理后通过不低于15m高排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。生石灰筒仓装卸废气在筒仓顶部设置高效仓顶除尘器，经仓顶除尘器处理后经1根22m高排气筒排放，排放浓度满足《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表1破碎、筛分、粉磨及其他生产工序或设施颗粒物排放限值。厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

75t/h锅炉盐酸储罐挥发的氯化氢经1套酸雾净化器处理后1根15m高排气筒排放，氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。130t/h锅炉盐酸储罐挥发的氯化氢经酸雾净化器净化后无组织排放，厂界无组织氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

柴油储罐大小呼吸废气无组织排放，储罐边界非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。厂界非甲烷总烃浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值。

2、废水。

项目脱硫塔废水经真空抽滤后循环重复利用，软化水制备废水补充脱硫用水，热力系统锅炉排水进入脱硫循环水池，工业冷却水循环系统排水送抑尘水池抑尘，项目生产废水全部回用于生产不外排。初期雨水收集混凝沉淀后全部回用于煤场喷淋不外排。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入大王店镇污水处理厂集中处理。废水排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及徐水大王店污水处理厂进水水质要求。

3、噪声。

本项目噪声主要为机械设备、风机运行、冷却塔、锅炉汽包等噪声，通过选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接等隔声降噪措施，使噪声源强削减。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、固废。

一般工业固体废物包括废铁屑、尿素包装袋、煤粉、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、除尘灰、废离子交换树脂、废反渗透膜、废活性炭、初期雨水池底泥。废铁屑、尿素包装袋收集后外售综合利用；煤粉收集后回用于生产；粉煤灰、炉渣、除尘灰及脱硫石膏收集后外售综合利用；废离子交换树脂、废反渗透膜、废活性炭厂家更换后收运处置；初期雨水池污泥收集后由有处理能力单位收运处置。

危险废物包括废脱硝催化剂、化验废液、废试剂瓶、废润滑油、废液压油、废润滑油桶，危险废物经妥善收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位合理处置。

生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处置。

五、项目建成后，配套建设的环保设施必须与主体工程同时投入运营。项目在运营前必须经过验收合格后方可正式运营。

六、本次技改项目完成后，污染物排放总量控制指标为：SO2：101.126t/a、NOX：144.466t/a、颗粒物：32.735t/a、VOCs：0.048t/a、COD：1.374t/a、氨氮：0.137t/a、总氮：0.207t/a、总磷：0.012t/a。

七、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告书及批复送保定市生态环境局徐水区分局备案，并由保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理，同时按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

河北徐水经济开发区行政审批局

2024年11月12日