**徐水区2025年第二季度生活饮用水监测信息**

**公开公示**

徐水区卫生健康局



根据省市相关文件要求，经领导同意，现将我区城区生活饮用水监测信息进行公示：

全区设置城区末梢水监测点5个（**仁安小区、晨阳家属楼、馨园美景、鼎居和锦苑、晨阳小镇**），监测项目为菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高猛酸盐指数、余氯8个项目。水质样品结果按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）进行评价。

2025年第二季度所检5个监测点水样8项指标全部合格。详见下表

|  |
| --- |
| 徐水区疾病预防控制中心生活饮用水（城市水）水质检测结果 |
| 2025年城区公示水水质检测结果 |
| 采样单位：徐水区疾病预防控制中心 样品性状及规格：无色液体，2.5L塑料桶+500ml无菌水样采集袋 |
| 评价依据：GB5749-2022 检验项目： 理化   微检 |
| 样品编号 | 地址 | 水样采集点 | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群(MPN/100mL） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)mg/L | 游离氯（mg/L） | 结 果判 定 |
| S25063 | 晨阳家属楼 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.69 | 0.61 | 合格 |
| S25064 | 仁安小区 | 末梢水 | 2 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.09 | 0.58 | 合格 |
| S25065 | 馨园美景 | 末梢水 | 2 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.77 | 0.50 | 合格 |
| S25066 | 鼎居和锦苑 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 2.02 | 0.62 | 合格 |
| S25067 | 晨阳小镇 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.81 | 0.53 | 合格 |