河北徐水经济开发区行政审批局

徐开环表字[2025]4号

★

河北徐水经济开发区行政审批局

关于百度云计算技术（保定徐水）有限公司

百度云计算（徐水大王店）中心四期项目环境影响评价报告表的批复

百度云计算技术（保定徐水）有限公司：

你公司所报“百度云计算（徐水大王店）中心四期项目”环境影响评价报告已收悉，依据环境影响评价结论，经研究批复如下：

一、本项目位于河北省保定市河北徐水经济开发区阳光大街东、富园路北百度云计算技术（保定徐水）有限公司厂区内。项目西侧为百度云计算中心综合楼，北侧为百度云计算三期项目，东侧为无名道路，南侧为富园路。土地使用权人为百度云计算技术（保定徐水）有限公司，百度云计算技术（保定徐水）有限公司持有国有土地使用证（冀（2019）保定市徐水区不动产权第0002153号），用地性质属于工业用地，符合用地规划。河北徐水经济开发区行政审批局已于2021年6月10日为本项目出具了企业投资项目备案信息，编号：徐经开备字[2021]16号。

二、本项目总投资43000万元，其中环保投资225万元，环保投资占总投资比例为0.52%。项目建设内容及规模为用地面积约为17552.12平方米，总建筑面积约为25610.2平方米，包含D7D8机房楼一座，购置变压器、柴油发电机、间接蒸发冷却空调机组等大型设备。

三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、废气。

本项目产生的废气主要为柴油罐呼吸阀废气、备用柴油发电机发电尾气，其中柴油罐产生非甲烷总烃，采用密封储罐；备用柴油发电机产生颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度，燃用0#轻质柴油，尾气经“三元催化器+颗粒物捕集器”处理后经机房楼顶22m高排气筒排放。

颗粒物、SO2、NOX排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；烟气黑度排放执行大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）其他规定要求及原国家环境保护总局《关于执行大气污染物排放标准有关问题的复函》（环函[2000]509号）中相关要求。非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表2其他企业浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中特别排放限值。

2、废水。

生活污水经化粪池处理后同空调自控系统浓缩排污水和制软水设备产生的浓水经开发区污水管网排入大王店污水处理厂。废水排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及徐水大王店污水处理厂进水水质要求。

3、噪声。

本项目通过选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准。

4、固废。

本项目一般固体废物废包装物收集后外售；废离子交换树脂由厂家定期回收处置；灰尘收集后交由环卫部门统一清运处理。

危险废物废旧电子元器件、废旧蓄电池、油泥及废三元催化器暂存于厂区危废间，定期交由有资质单位处理。

生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。

五、项目建成后，配套建设的环保设施必须与主体工程同时投入运营。项目在运营前必须经过验收合格后方可正式运营。

六、本项目污染物排放总量控制指标为：SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物：0t/a、VOCs：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、总氮：0t/a、总磷：0t/a。

七、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局备案，并由保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理，同时按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

河北徐水经济开发区行政审批局

2025年6月18日